Ausschreibungstext FSC-FC24

Digitales Steuergerät FSC-FC24 steuert und überwacht bis zu 4 motorisierte Brandschutzklappen und
4 Rauchmelder. Es wird in der Nähe der Klappen oder im Schaltschrank montiert. Kommunikation via
Modbus RTU (RS-485).

Die Sicherheitsfunktion der Klappen wird nicht beeinträchtigt wenn die Kommunikation mit dem
Modbus unterbrochen wird.

Das FSC-FC24 benötigt einen 24V AC Anschluss. Es versorgt die Klappenantriebe und die
Rauchmelder mit Strom.

Bis zu 50 Stk. FSC-FC24 können via Modbus RTU (RS 485) an den digitalen Regler FSC-M200 angeschlossen werden. D.h. zusammen mit dem M200 können bis zu 200 motorisierte Brandschutzklappen und 200 Rauchmelder angesteuert und überwacht werden.

Zusammenfassung technischer Daten:

§	Nennspannung 24 V AC
§	Modbus RTU (RS-485)
§	Max. Kabellänge für Modbus = 800 m (ohne Repeater)
§	12 universelle Eingänge, 8 digitale und 4 analoge Ausgänge
§	IP 55
§	Einsatz von 24 V Standard-Antrieben

Artikelnummer: FSC-FC24

Havlicek GmbH, A-1230 Wien, Schuhfabrikgasse 17
Tel.: +43 1 888 79 76, Fax: +43 1 888 70 27, office@joventa.at